## 1#
No. | Item | Model | Unit | Quantity | Mark
1 | PVC pipe | DN32 | m | 978
2 | PVC pipe | DN50 | m | 454
3 | PVC pipe | DN80 | m | 84
4 | In trench | 600×1000mm | m | 829
5 | In trench | 700×1000mm | m | 20
6 | In trench | 800×1000mm | m | 60
7 | In trench | 900×1000mm | m | 34
8 | In trench | 1200×1000mm | m | 12
9 | In trench | 1500×1000mm | m | 91
10 | In trench | 2000×1000mm | m | 50
11 | In trench | 2500×1000mm | m | 6

## 1# Material Calculate Table
No. | Used Cable combination |  |  |  |  | Sum of CSA(mm²) | Laying type | Pipe or Cable tray Model | Fill rate upper limit | Maximum number of cables per pipe | Actual Fill rate | Total Length of Material(m)
| Cable model | PV1-F-1*4 | PV1-F-1*6 | ZC-YJY23-3*95 | ZC-YJY23-3*120
| Cable Size(mm²) | 35 | 41 | 871 | 1122
1 | Cable count | 1 |  |  |  | 35 | In pipe | DN32 | 40% |  | 4.384% | 75
2 | Cable count | 1 | 2 |  |  | 117 | In pipe | DN32 | 40% |  | 14.51% | 15
3 | Cable count | 1 | 3 |  |  | 157 | In pipe | DN32 | 40% |  | 19.57% | 11
4 | Cable count | 2 |  |  |  | 71 | In pipe | DN32 | 40% |  | 8.768% | 270
5 | Cable count | 2 | 1 |  |  | 111 | In pipe | DN32 | 40% |  | 13.83% | 15
6 | Cable count | 2 | 2 |  |  | 152 | In pipe | DN32 | 40% |  | 18.89% | 10
7 | Cable count | 2 | 3 |  |  | 193 | In pipe | DN32 | 40% |  | 23.96% | 6
8 | Cable count | 3 |  |  |  | 106 | In pipe | DN32 | 40% |  | 13.15% | 71
9 | Cable count | 4 |  |  |  | 141 | In pipe | DN32 | 40% |  | 17.54% | 151
10 | Cable count | 4 | 1 |  |  | 182 | In pipe | DN32 | 40% |  | 22.6% | 21
11 | Cable count | 4 | 2 |  |  | 222 | In pipe | DN32 | 40% |  | 27.66% | 3
12 | Cable count | 4 | 3 |  |  | 263 | In pipe | DN32 | 40% |  | 32.72% | 1
13 | Cable count | 5 |  |  |  | 176 | In pipe | DN32 | 40% |  | 21.92% | 22
14 | Cable count | 6 |  |  |  | 212 | In pipe | DN32 | 40% |  | 26.3% | 77
15 | Cable count | 6 | 1 |  |  | 252 | In pipe | DN32 | 40% |  | 31.37% | 2
16 | Cable count | 6 | 2 |  |  | 293 | In pipe | DN32 | 40% |  | 36.43% | 3
17 | Cable count | 7 |  |  |  | 247 | In pipe | DN32 | 40% |  | 30.69% | 10
18 | Cable count | 8 |  |  |  | 282 | In pipe | DN32 | 40% |  | 35.07% | 111
19 | Cable count | 9 |  |  |  | 317 | In pipe | DN32 | 40% |  | 39.45% | 9
20 | Cable count |  | 1 |  |  | 41 | In pipe | DN32 | 40% |  | 5.062% | 42
21 | Cable count |  | 2 |  |  | 81 | In pipe | DN32 | 40% |  | 10.12% | 33
22 | Cable count |  | 3 |  |  | 122 | In pipe | DN32 | 40% |  | 15.19% | 8
23 | Cable count |  | 5 |  |  | 204 | In pipe | DN32 | 40% |  | 25.31% | 10
24 | Cable count | 2 | 7 |  |  | 356 | In pipe | DN50 | 40% |  | 18.11% | 8
25 | Cable count | 4 | 9 |  |  | 507 | In pipe | DN50 | 40% |  | 25.84% | 12
26 | Cable count | 6 | 3 |  |  | 334 | In pipe | DN50 | 40% |  | 16.99% | 1
27 | Cable count | 8 | 1 |  |  | 323 | In pipe | DN50 | 40% |  | 16.44% | 1
28 | Cable count | 8 | 2 |  |  | 363 | In pipe | DN50 | 40% |  | 18.51% | 3
29 | Cable count | 8 | 3 |  |  | 404 | In pipe | DN50 | 40% |  | 20.59% | 2
30 | Cable count | 8 | 9 |  |  | 648 | In pipe | DN50 | 40% |  | 33.03% | 78
31 | Cable count | 10 |  |  |  | 353 | In pipe | DN50 | 40% |  | 17.96% | 77
32 | Cable count | 10 | 1 |  |  | 393 | In pipe | DN50 | 40% |  | 20.03% | 73
33 | Cable count | 10 | 2 |  |  | 434 | In pipe | DN50 | 40% |  | 22.1% | 6
34 | Cable count | 10 | 3 |  |  | 475 | In pipe | DN50 | 40% |  | 24.18% | 2
35 | Cable count | 11 |  |  |  | 388 | In pipe | DN50 | 40% |  | 19.75% | 19
36 | Cable count | 11 | 2 |  |  | 469 | In pipe | DN50 | 40% |  | 23.9% | 1
37 | Cable count | 11 | 3 |  |  | 510 | In pipe | DN50 | 40% |  | 25.97% | 6
38 | Cable count | 12 |  |  |  | 423 | In pipe | DN50 | 40% |  | 21.55% | 67
39 | Cable count | 12 | 1 |  |  | 464 | In pipe | DN50 | 40% |  | 23.62% | 1
40 | Cable count | 12 | 2 |  |  | 505 | In pipe | DN50 | 40% |  | 25.69% | 30
41 | Cable count | 12 | 3 |  |  | 545 | In pipe | DN50 | 40% |  | 27.77% | 2
42 | Cable count | 13 | 1 |  |  | 499 | In pipe | DN50 | 40% |  | 25.42% | 3
43 | Cable count | 14 |  |  |  | 494 | In pipe | DN50 | 40% |  | 25.14% | 13
44 | Cable count | 15 |  |  |  | 529 | In pipe | DN50 | 40% |  | 26.93% | 4
45 | Cable count | 16 |  |  |  | 564 | In pipe | DN50 | 40% |  | 28.73% | 16
46 | Cable count | 17 |  |  |  | 599 | In pipe | DN50 | 40% |  | 30.53% | 4
47 | Cable count | 18 |  |  |  | 635 | In pipe | DN50 | 40% |  | 32.32% | 6
48 | Cable count | 20 |  |  |  | 705 | In pipe | DN50 | 40% |  | 35.91% | 4
49 | Cable count | 22 |  |  |  | 776 | In pipe | DN50 | 40% |  | 39.5% | 16
50 | Cable count | 12 | 9 |  |  | 790 | In pipe | DN80 | 40% |  | 15.71% | 11
51 | Cable count | 16 | 8 |  |  | 890 | In pipe | DN80 | 40% |  | 17.7% | 4
52 | Cable count | 20 | 2 |  |  | 787 | In pipe | DN80 | 40% |  | 15.65% | 4
53 | Cable count | 22 | 1 |  |  | 816 | In pipe | DN80 | 40% |  | 16.24% | 2
54 | Cable count | 22 | 2 |  |  | 857 | In pipe | DN80 | 40% |  | 17.05% | 4
55 | Cable count | 28 |  |  |  | 987 | In pipe | DN80 | 40% |  | 19.64% | 3
56 | Cable count | 30 |  |  |  | 1058 | In pipe | DN80 | 40% |  | 21.04% | 20
57 | Cable count |  |  | 1 |  | 871 | In pipe | DN80 | 40% |  | 17.33% | 35
58 | Cable count |  |  |  | 1 | 1122 | In pipe | DN80 | 40% |  | 22.33% | 2

## 2#
No. | Item | Model | Unit | Quantity | Mark
1 | PVC pipe | DN32 | m | 933
2 | PVC pipe | DN50 | m | 327
3 | PVC pipe | DN80 | m | 113
4 | In trench | 600×1000mm | m | 639
5 | In trench | 700×1000mm | m | 56
6 | In trench | 800×1000mm | m | 57
7 | In trench | 900×1000mm | m | 97
8 | In trench | 1000×1000mm | m | 21
9 | In trench | 1200×1000mm | m | 9
10 | In trench | 1500×1000mm | m | 76
11 | In trench | 2500×1000mm | m | 6

## 2# Material Calculate Table
No. | Used Cable combination |  |  | Sum of CSA(mm²) | Laying type | Pipe or Cable tray Model | Fill rate upper limit | Maximum number of cables per pipe | Actual Fill rate | Total Length of Material(m)
| Cable model | PV1-F-1*4 | ZC-YJY23-3*95
| Cable Size(mm²) | 35 | 871
1 | Cable count | 1 |  | 35 | In pipe | DN32 | 40% |  | 4.384% | 197
2 | Cable count | 2 |  | 71 | In pipe | DN32 | 40% |  | 8.768% | 242
3 | Cable count | 3 |  | 106 | In pipe | DN32 | 40% |  | 13.15% | 15
4 | Cable count | 4 |  | 141 | In pipe | DN32 | 40% |  | 17.54% | 277
5 | Cable count | 5 |  | 176 | In pipe | DN32 | 40% |  | 21.92% | 44
6 | Cable count | 6 |  | 212 | In pipe | DN32 | 40% |  | 26.3% | 114
7 | Cable count | 7 |  | 247 | In pipe | DN32 | 40% |  | 30.69% | 5
8 | Cable count | 8 |  | 282 | In pipe | DN32 | 40% |  | 35.07% | 31
9 | Cable count | 9 |  | 317 | In pipe | DN32 | 40% |  | 39.45% | 6
10 | Cable count | 10 |  | 353 | In pipe | DN50 | 40% |  | 17.96% | 69
11 | Cable count | 12 |  | 423 | In pipe | DN50 | 40% |  | 21.55% | 26
12 | Cable count | 14 |  | 494 | In pipe | DN50 | 40% |  | 25.14% | 58
13 | Cable count | 16 |  | 564 | In pipe | DN50 | 40% |  | 28.73% | 20
14 | Cable count | 17 |  | 599 | In pipe | DN50 | 40% |  | 30.53% | 6
15 | Cable count | 18 |  | 635 | In pipe | DN50 | 40% |  | 32.32% | 44
16 | Cable count | 19 |  | 670 | In pipe | DN50 | 40% |  | 34.12% | 19
17 | Cable count | 20 |  | 705 | In pipe | DN50 | 40% |  | 35.91% | 18
18 | Cable count | 21 |  | 740 | In pipe | DN50 | 40% |  | 37.71% | 3
19 | Cable count | 22 |  | 776 | In pipe | DN50 | 40% |  | 39.5% | 64
20 | Cable count | 23 |  | 811 | In pipe | DN80 | 40% |  | 16.13% | 4
21 | Cable count | 24 |  | 846 | In pipe | DN80 | 40% |  | 16.83% | 21
22 | Cable count | 26 |  | 917 | In pipe | DN80 | 40% |  | 18.24% | 27
23 | Cable count | 28 |  | 987 | In pipe | DN80 | 40% |  | 19.64% | 9
24 | Cable count | 32 |  | 1128 | In pipe | DN80 | 40% |  | 22.45% | 6
25 | Cable count | 38 |  | 1340 | In pipe | DN80 | 40% |  | 26.65% | 6
26 | Cable count | 42 |  | 1481 | In pipe | DN80 | 40% |  | 29.46% | 3
27 | Cable count |  | 1 | 871 | In pipe | DN80 | 40% |  | 17.33% | 37

## Summary
Power block | Item | Model | Unit | Quantity | Mark
1# | PVC pipe | DN32 | m | 978
| PVC pipe | DN50 | m | 454
| PVC pipe | DN80 | m | 84
| In trench | 600×1000mm | m | 829
| In trench | 700×1000mm | m | 20
| In trench | 800×1000mm | m | 60
| In trench | 900×1000mm | m | 34
| In trench | 1200×1000mm | m | 12
| In trench | 1500×1000mm | m | 91
| In trench | 2000×1000mm | m | 50
| In trench | 2500×1000mm | m | 6
2# | PVC pipe | DN32 | m | 933
| PVC pipe | DN50 | m | 327
| PVC pipe | DN80 | m | 113
| In trench | 600×1000mm | m | 639
| In trench | 700×1000mm | m | 56
| In trench | 800×1000mm | m | 57
| In trench | 900×1000mm | m | 97
| In trench | 1000×1000mm | m | 21
| In trench | 1200×1000mm | m | 9
| In trench | 1500×1000mm | m | 76
| In trench | 2500×1000mm | m | 6

## Total
No. | Item | Model | Unit | Quantity | Mark
1 | PVC pipe | DN32 | m | 1911
2 | PVC pipe | DN50 | m | 781
3 | PVC pipe | DN80 | m | 197
4 | In trench | 600×1000mm | m | 1468
5 | In trench | 700×1000mm | m | 76
6 | In trench | 800×1000mm | m | 117
7 | In trench | 900×1000mm | m | 131
8 | In trench | 1200×1000mm | m | 21
9 | In trench | 1500×1000mm | m | 167
10 | In trench | 2000×1000mm | m | 50
11 | In trench | 2500×1000mm | m | 12
12 | In trench | 1000×1000mm | m | 21